10KV基础计算书

| 项目编号: No.1 | 项目名称: XXX项目 |
| --- | --- |
| 计算人: XXX设计师 | 专业负责人: XXX总工 |
| 校核人: XXX设计师 | 日期: 2023-07-30 |

目  录

1. 设计依据

2. 计算软件信息

3. 计算参数

4. 模型概况

5. 工况和组合

1. 工况信息

2. 构件内力基本组合信息

6. 材料

7. 结果简图

1. 模型基本简图

2. 板面荷载简图

3. 模型桩土刚度简图

4. 承载力计算结果

(1). 无震最大反力

(2). 有震最大反力

(3). 软弱下卧层验算

(4). 抗拔承载力

(5). 水平承载力

(6). 桩身承载力

5. 弯矩计算结果

6. 配筋计算结果

(1). 配筋简图(主模型)

(2). 配筋简图-顶筋(主模型)

(3). 配筋简图-底筋(主模型)

8. 桩基承载力验算

1. 承台桩承载力结果

9. 基础配筋

1. 承台配筋结果

10. 冲剪局压验算结果

1. 桩承台冲剪验算

1. 设计依据

1.《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)(2015年版)

2.《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)

3.《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)(2016年版)

4.《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)

5.《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)

6.《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)

7.《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)

8.《高层建筑筏形与箱形基础技术规范》(JGJ6-2011)

9.《高压喷射扩大头锚杆技术规程》(JGJT282-2012)

10.《工程结构通用规范》(GB55001-2021)

11.《混凝土结构通用规范》(GB55008-2021)

12.《建筑与市政地基基础通用规范》(GB55003-2021)

2. 计算软件信息

本工程计算软件为PKPM2021-V1.5.1 JCCAD

3. 计算参数

4. 模型概况

表4-1构件数目统计

| 构件类型 |  | 构件数目 |
| --- | --- | --- |
| 拉梁 |  | 36 |
| 承台 | 承台 | 12 |
|  | 承台桩 | 12 |

5. 工况和组合

1. 工况信息

表5-1工况荷载统计

| 工况 | 竖向力(kN) | X向水平力(kN) | Y向水平力(kN) |
| --- | --- | --- | --- |
| 恒 | 3606.46 | 0.00 | 0.00 |
| 活 | 1849.18 | 0.00 | 0.00 |
| 风x | 0.00 | 86.39 | 0.00 |
| 风y | 0.00 | 0.00 | 158.30 |
| 地x | 2.74 | 199.88 | 46.18 |
| 地y | -1.51 | -22.39 | 205.20 |

2. 构件内力基本组合信息

表5-2标准组合

| 编号 | 组合 |
| --- | --- |
| 1(1) | 1.00*恒+1.00*活 |
| 2(2) | 1.00*恒+1.00*风x |
| 3(3) | 1.00*恒-1.00*风x |
| 4(4) | 1.00*恒+1.00*风y |
| 5(5) | 1.00*恒-1.00*风y |
| 6(6) | 1.00*恒+1.00*活+0.60*风x |
| 7(7) | 1.00*恒+1.00*活-0.60*风x |
| 8(8) | 1.00*恒+1.00*活+0.60*风y |
| 9(9) | 1.00*恒+1.00*活-0.60*风y |
| 10(10) | 1.00*恒+0.70*活+1.00*风x |
| 11(11) | 1.00*恒+0.70*活-1.00*风x |
| 12(12) | 1.00*恒+0.70*活+1.00*风y |
| 13(13) | 1.00*恒+0.70*活-1.00*风y |
| 14(14) | 1.00*地x+1.00*恒+0.50*活 |
| 15(15) | -1.00*地x+1.00*恒+0.50*活 |
| 16(16) | 1.00*恒+1.00*地y+0.50*活 |
| 17(17) | 1.00*恒-1.00*地y+0.50*活 |
| *括号内的编号为组合总的编号 |  |

表5-3准永久组合

| 编号 | 组合 |
| --- | --- |
| 1(18) | 1.00*恒+0.50*活 |
| *括号内的编号为组合总的编号 |  |

表5-4基本组合

| 编号 | 组合 |
| --- | --- |
| 1(19) | 1.30*恒+1.50*活 |
| 2(20) | 1.30*恒+1.50*风x |
| 3(21) | 1.30*恒-1.50*风x |
| 4(22) | 1.30*恒+1.50*风y |
| 5(23) | 1.30*恒-1.50*风y |
| 6(24) | 1.30*恒+1.50*活+0.90*风x |
| 7(25) | 1.30*恒+1.50*活-0.90*风x |
| 8(26) | 1.30*恒+1.50*活+0.90*风y |
| 9(27) | 1.30*恒+1.50*活-0.90*风y |
| 10(28) | 1.30*恒+1.05*活+1.50*风x |
| 11(29) | 1.30*恒+1.05*活-1.50*风x |
| 12(30) | 1.30*恒+1.05*活+1.50*风y |
| 13(31) | 1.30*恒+1.05*活-1.50*风y |
| 14(32) | 1.40*地x+1.30*恒+0.65*活 |
| 15(33) | -1.40*地x+1.30*恒+0.65*活 |
| 16(34) | 1.30*恒+1.40*地y+0.65*活 |
| 17(35) | 1.30*恒-1.40*地y+0.65*活 |
| *括号内的编号为组合总的编号 |  |

6. 材料

表6-1构件材料信息

| 构件类型 | 混凝土级别 | 钢筋级别 | 箍筋级别 | 顶层保护层厚度(mm) | 底层保护层厚度(mm) | 最小配筋率(%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独基 | C30 | HRB400 | -- | -- | 40 | 0.15 |  |  |
| 承台 | C30 | HRB400 | HRB400 | -- | 40 | 0.15 |  |  |
| 承台桩 | C30 | HRB400 | -- | -- | 40 | -- |  |  |
| 地基梁 | C30 | HRB400 | HRB400 | 20 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 筏板 | C30 | HRB400 | -- | 20 | 40 | 0.15 | 0.15 |  |
| 桩 | C30 | HRB400 | -- | -- | 40 | -- |  |  |
| 拉梁 | C30 | HRB400 | HRB400 | -- | 40 | 0.00 |  |  |
| 条基 | C30 | HRB400 | HRB400 | -- | 40 | 0.15 |  |  |
| 独基短柱 | C30 | HRB400 | HPB300 | -- | 40 | 0.00 |  |  |
| 注：1.地基梁最小配筋率三项分别为：梁肋、翼缘受力筋最小配筋率。2.筏板最小配筋率两项分别为：常规筏板、防水板的最小配筋率。3.最小配筋率填 0 时，表示该构件的最小配筋率按规范构造要求执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. 结果简图

1. 模型基本简图

图7-1 模型信息

2. 板面荷载简图

图7-2 板面荷载简图

说明: 恒荷载(DL),活荷载(LL),人防(RF),低水位(WL),高水位(WU)。

3. 模型桩土刚度简图

图7-3 桩土刚度简图

说明: 1、基床系数单位为kN/m^3，桩抗压、抗拉刚度单位为kN/m、弯曲刚度为kN*m/rad。

4. 承载力计算结果

(1). 无震最大反力

图7-4 无震最大反力

(2). 有震最大反力

图7-5 有震最大反力

(3). 软弱下卧层验算

图7-6 软弱下卧层验算

说明: pz:相应于作用的标准组合时，软弱下卧层顶面处的附加压力值(kPa)(括号内为控制组合); pcz:软弱下卧层顶面处土的自重压力值(kPa); faz:软弱下卧层经深度修正的地基承载力特征值。

(4). 抗拔承载力

图7-7 抗拔承载力

说明: A0表示基础底面与地基土之间脱离区(零应力区)面积，A表示基础面积。

(5). 水平承载力

图7-8 水平承载力

(6). 桩身承载力

图7-9 桩身承载力

5. 弯矩计算结果

图7-10 弯矩图

说明: 1、独基、承台图中数值由上到下依次表示板底绕y轴、x轴的弯矩Mx、My。2、对于梁，底部受拉为正，底部受压为负。3、独基、承台弯矩单位为kN*m，板单元和梁的弯矩单位分别为kN*m/m和kN*m。

6. 配筋计算结果

(1). 配筋简图(主模型)

图7-11 配筋简图(主模型)

说明: 1、独基、承台配筋面积单位为cm*cm/m，三桩承台配筋另详图中文字说明。2、矩形“两桩承台按梁构件计算”的配筋面积单位为cm*cm，箍筋或水平/竖向分布筋间距s=200mm。3、板单元和梁单元的钢筋面积单位分别为cm*cm/m。4、地基梁、拉梁的配筋面积单位为cm*cm，箍筋间距s=200mm。5、地基梁[*]中的数字表示翼缘配筋，单位为cm*cm/m。6、地基梁（*）中的数字表示翼缘受剪R/S。7、短柱纵筋与箍筋的钢筋面积单位均为cm*cm。

(2). 配筋简图-顶筋(主模型)

图7-12 配筋简图-顶筋(主模型)

说明: 1、独基、承台配筋面积单位为cm*cm/m，三桩承台配筋另详图中文字说明。2、矩形“两桩承台按梁构件计算”的配筋面积单位为cm*cm，箍筋或水平/竖向分布筋间距s=200mm。3、板单元和梁单元的钢筋面积单位分别为cm*cm/m。4、地基梁、拉梁的配筋面积单位为cm*cm，箍筋间距s=200mm。5、地基梁[*]中的数字表示翼缘配筋，单位为cm*cm/m。6、地基梁（*）中的数字表示翼缘受剪R/S。7、短柱纵筋与箍筋的钢筋面积单位均为cm*cm。

(3). 配筋简图-底筋(主模型)

图7-13 配筋简图-底筋(主模型)

说明: 1、独基、承台配筋面积单位为cm*cm/m，三桩承台配筋另详图中文字说明。2、矩形“两桩承台按梁构件计算”的配筋面积单位为cm*cm，箍筋或水平/竖向分布筋间距s=200mm。3、板单元和梁单元的钢筋面积单位分别为cm*cm/m。4、地基梁、拉梁的配筋面积单位为cm*cm，箍筋间距s=200mm。5、地基梁[*]中的数字表示翼缘配筋，单位为cm*cm/m。6、地基梁（*）中的数字表示翼缘受剪R/S。7、短柱纵筋与箍筋的钢筋面积单位均为cm*cm。

8. 桩基承载力验算

1. 承台桩承载力结果

表8-1承台桩承载力验算结果

| 编号 | 详情 | 结论 | 总结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| CT-1 | Nk,avg(R) | 199.7(1400.0) | 满足 |
|  | Nk,max(1.2*R) | 199.7(1680.0) |  |
|  | Nk,avgE(R) | 185.0(1750.0) |  |
|  | Nk,maxE(1.5R) | 185.0(2100.0) |  |
|  | Nt(Rt) | 0.0(0.0) |  |
|  | Hk(Rh) | 不需要验算 |  |
| CT-2 | Nk,avg(R) | 323.2(1400.0) | 满足 |
|  | Nk,max(1.2*R) | 323.2(1680.0) |  |
|  | Nk,avgE(R) | 275.4(1750.0) |  |
|  | Nk,maxE(1.5R) | 275.4(2100.0) |  |
|  | Nt(Rt) | 0.0(0.0) |  |
|  | Hk(Rh) | 不需要验算 |  |
| CT-3 | Nk,avg(R) | 428.4(1400.0) | 满足 |
|  | Nk,max(1.2*R) | 428.4(1680.0) |  |
|  | Nk,avgE(R) | 344.1(1750.0) |  |
|  | Nk,maxE(1.5R) | 344.1(2100.0) |  |
|  | Nt(Rt) | 0.0(0.0) |  |
|  | Hk(Rh) | 不需要验算 |  |
| CT-4 | Nk,avg(R) | 273.6(1400.0) | 满足 |
|  | Nk,max(1.2*R) | 273.6(1680.0) |  |
|  | Nk,avgE(R) | 223.6(1750.0) |  |
|  | Nk,maxE(1.5R) | 223.6(2100.0) |  |
|  | Nt(Rt) | 0.0(0.0) |  |
|  | Hk(Rh) | 不需要验算 |  |
| CT-5 | Nk,avg(R) | 474.9(1400.0) | 满足 |
|  | Nk,max(1.2*R) | 474.9(1680.0) |  |
|  | Nk,avgE(R) | 390.4(1750.0) |  |
|  | Nk,maxE(1.5R) | 390.4(2100.0) |  |
|  | Nt(Rt) | 0.0(0.0) |  |
|  | Hk(Rh) | 不需要验算 |  |
| CT-6 | Nk,avg(R) | 671.5(1400.0) | 满足 |
|  | Nk,max(1.2*R) | 671.5(1680.0) |  |
|  | Nk,avgE(R) | 582.2(1750.0) |  |
|  | Nk,maxE(1.5R) | 582.2(2100.0) |  |
|  | Nt(Rt) | 0.0(0.0) |  |
|  | Hk(Rh) | 不需要验算 |  |
| CT-7 | Nk,avg(R) | 817.1(1400.0) | 满足 |
|  | Nk,max(1.2*R) | 817.1(1680.0) |  |
|  | Nk,avgE(R) | 683.5(1750.0) |  |
|  | Nk,maxE(1.5R) | 683.5(2100.0) |  |
|  | Nt(Rt) | 0.0(0.0) |  |
|  | Hk(Rh) | 不需要验算 |  |
| CT-8 | Nk,avg(R) | 480.1(1400.0) | 满足 |
|  | Nk,max(1.2*R) | 480.1(1680.0) |  |
|  | Nk,avgE(R) | 393.7(1750.0) |  |
|  | Nk,maxE(1.5R) | 393.7(2100.0) |  |
|  | Nt(Rt) | 0.0(0.0) |  |
|  | Hk(Rh) | 不需要验算 |  |
| CT-9 | Nk,avg(R) | 354.7(1400.0) | 满足 |
|  | Nk,max(1.2*R) | 354.7(1680.0) |  |
|  | Nk,avgE(R) | 297.6(1750.0) |  |
|  | Nk,maxE(1.5R) | 297.6(2100.0) |  |
|  | Nt(Rt) | 0.0(0.0) |  |
|  | Hk(Rh) | 不需要验算 |  |
| CT-10 | Nk,avg(R) | 479.4(1400.0) | 满足 |
|  | Nk,max(1.2*R) | 479.4(1680.0) |  |
|  | Nk,avgE(R) | 417.4(1750.0) |  |
|  | Nk,maxE(1.5R) | 417.4(2100.0) |  |
|  | Nt(Rt) | 0.0(0.0) |  |
|  | Hk(Rh) | 不需要验算 |  |
| CT-11 | Nk,avg(R) | 615.6(1400.0) | 满足 |
|  | Nk,max(1.2*R) | 615.6(1680.0) |  |
|  | Nk,avgE(R) | 511.6(1750.0) |  |
|  | Nk,maxE(1.5R) | 511.6(2100.0) |  |
|  | Nt(Rt) | 0.0(0.0) |  |
|  | Hk(Rh) | 不需要验算 |  |
| CT-12 | Nk,avg(R) | 374.9(1400.0) | 满足 |
|  | Nk,max(1.2*R) | 374.9(1680.0) |  |
|  | Nk,avgE(R) | 308.2(1750.0) |  |
|  | Nk,maxE(1.5R) | 308.2(2100.0) |  |
|  | Nt(Rt) | 0.0(0.0) |  |
|  | Hk(Rh) | 不需要验算 |  |

9. 基础配筋

1. 承台配筋结果

表9-1承台配筋验算结果

| 编号 | Mx(kN*m)(组合) | X向配筋(cm*cm/m) | My(kN*m)(组合) | Y向配筋(cm*cm/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CT-1 | 0.00(19) | 13.50 | 0.00(19) | 13.50 |
| CT-2 | 0.00(19) | 13.50 | 0.00(19) | 13.50 |
| CT-3 | 0.00(19) | 13.50 | 0.00(19) | 13.50 |
| CT-4 | 0.00(19) | 13.50 | 0.00(19) | 13.50 |
| CT-5 | 0.00(19) | 13.50 | 0.00(19) | 13.50 |
| CT-6 | 0.00(19) | 13.50 | 0.00(19) | 13.50 |
| CT-7 | 0.00(19) | 13.50 | 0.00(19) | 13.50 |
| CT-8 | 0.00(19) | 13.50 | 0.00(19) | 13.50 |
| CT-9 | 0.00(19) | 13.50 | 0.00(19) | 13.50 |
| CT-10 | 0.00(19) | 13.50 | 0.00(19) | 13.50 |
| CT-11 | 0.00(19) | 13.50 | 0.00(19) | 13.50 |
| CT-12 | 0.00(19) | 13.50 | 0.00(19) | 13.50 |

10. 冲剪局压验算结果

1. 桩承台冲剪验算

表10-1桩承台冲切剪切计算结果

| 序号 | 桩冲切系数 | 柱冲切系数 | 剪切系数 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CT-1 | 50(0) | 50(0) | 50.00(19) | 满足 |
| CT-2 | 50(0) | 50(0) | 50.00(19) | 满足 |
| CT-3 | 50(0) | 50(0) | 50.00(19) | 满足 |
| CT-4 | 50(0) | 50(0) | 50.00(19) | 满足 |
| CT-5 | 50(0) | 50(0) | 50.00(19) | 满足 |
| CT-6 | 50(0) | 50(0) | 50.00(19) | 满足 |
| CT-7 | 50(0) | 50(0) | 50.00(19) | 满足 |
| CT-8 | 50(0) | 50(0) | 50.00(19) | 满足 |
| CT-9 | 50(0) | 50(0) | 50.00(19) | 满足 |
| CT-10 | 50(0) | 50(0) | 50.00(19) | 满足 |
| CT-11 | 50(0) | 50(0) | 50.00(19) | 满足 |
| CT-12 | 50(0) | 50(0) | 50.00(19) | 满足 |