加热间基础计算书

| 项目编号: No.1 | 项目名称: XXX项目 |
| --- | --- |
| 计算人: XXX设计师 | 专业负责人: XXX总工 |
| 校核人: XXX设计师 | 日期: 2023-07-30 |

目  录

1. 设计依据	3

2. 计算软件信息	3

3. 计算参数	3

1总信息	3

2荷载信息	3

3地基承载力参数	3

4承台自动布置参数	4

5沉降参数	4

6计算设计参数	4

4. 模型概况	5

5. 工况和组合	5

1. 工况信息	5

2. 构件内力基本组合信息	5

6. 材料	6

7. 桩基承载力验算	6

1. 承台桩承载力结果	7

8. 基础配筋	7

1. 承台配筋结果	7

9. 冲剪局压验算结果	7

1. 桩承台冲剪验算	8

10. 结果简图	8

1. 模型基本简图	8

2. 板面荷载简图	10

3. 模型桩土刚度简图	11

4. 承载力计算结果	12

(1). 无震最大反力	12

(2). 有震最大反力	13

(3). 软弱下卧层验算	14

(4). 抗拔承载力	15

(5). 水平承载力	16

(6). 桩身承载力	17

5. 弯矩计算结果	18

6. 配筋计算结果	19

(1). 配筋简图(主模型)	19

(2). 配筋简图-顶筋(主模型)	20

(3). 配筋简图-底筋(主模型)	21

1. 设计依据

1.《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)(2015年版)

2.《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)

3.《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)(2016年版)

4.《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)

5.《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)

6.《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)

7.《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)

8.《高层建筑筏形与箱形基础技术规范》(JGJ6-2011)

9.《高压喷射扩大头锚杆技术规程》(JGJT282-2012)

10.《工程结构通用规范》(GB55001-2021)

11.《混凝土结构通用规范》(GB55008-2021)

12.《建筑与市政地基基础通用规范》(GB55003-2021)

2. 计算软件信息

本工程计算软件为PKPM2021-V1.5.1 JCCAD

3. 计算参数

1总信息

| 结构重要性系数 | 1.00 |
| --- | --- |
| 拉梁承担弯矩比例 | 0.00 |
| 自动按楼层折减活荷载 | 否 |
| 活荷载按楼层折减系数 | 1.00 |
| 平面荷载按轴线平均(适于砌体结构) | 否 |
| 考虑墙洞 | 否 |
| 分配无柱节点荷载 | 是 |
| 独基、承台计算考虑防水板面荷载 | 是 |
| 计算时考虑独基、承台底面范围内的线荷载 | 是 |
| 混凝土容重(kN/m3) | 25.0 |
| 覆土平均容重(kN/m3) | 20.0 |
| 《建筑抗震规范》6.2.3 | 1.0 |
| 室外地面标高 | 0.00 |
| 室内地面标高 | 0.00 |
| 地区选择 | 国家 |
| 执行2021版广东高规 | 否 |
| 执行规范 | 通用规范(2021版) |

2荷载信息

| 历史最低水位(m) | 不考虑 |
| --- | --- |
| 历史最高水位(m) | 不考虑 |
| 抗浮工程设计等级 | 乙级 |
| 抗浮重要性系数 | 1.05 |
| 抗浮稳定安全系数 | 1.05 |
| 水浮力的基本组合分项系数 | 1.35 |
| 水浮力的标准组合分项系数 | 1.00 |
| 执行《建筑结构可靠性设计统一标准》 | 是 |
| 人防等级 | 无 |
| 底板等效静荷载(kPa) | 0 |

3地基承载力参数

| 确定地基承载力时采用的规范 | 中华人民共和国国家标准 地基规范GB50007-2011 5.2.4 综合法 |
| --- | --- |
| 地基承载力特征值 | 180.0 |
| 基础宽度的地基承载力修正系数 | 0.00 |
| 基础埋深的地基承载力修正系数 | 1.00 |
| 基础底面以下土的重度(或浮重度) | 20.0 |
| 基础底面以上土的加权平均重度 | 20.0 |
| 确定地基承载力所用的基础埋置深度 | 1.20 |
| 地基抗震承载力调整系数: | 1.300 |

4承台自动布置参数

| 承台类型 | 阶形现浇 |
| --- | --- |
| 承台桩间距 | 1200 |
| 承台桩边距 | 600 |
| 承台尺寸模数 | 100 |
| 承台阶数 | 1 |
| 承台阶高 | 900 |
| 单桩,承台桩长度 | 10 |
| 三桩承台围区生成切角参数 | 不切角 |
| 桩承载力按共同作用调整 | 否 |
| 矩形两桩承台按梁构件计算 | 否 |
| 按深受弯构件设计的跨高比界限值 | 5.00 |
| 深受弯构件的水平分布筋取值 | 等于竖向分布筋 |
| 深受弯构件箍筋的构造按普通梁要求 | 否 |

5沉降参数

| 是否进行沉降计算 | 是 |
| --- | --- |
| 根据迭代确定沉降 | 否 |
| 根据迭代确定施工步沉降 | 否 |
| 桩基沉降计算方法 | 明德林应力公式方法 |
| 土的(平均)泊松比 | 0.35 |
| 单元沉降计算方法 | 完全柔性算法 |
| 考虑相邻荷载的水平面影响范围(m) | 10.00 |
| 考虑相邻桩基的水平面影响范围(几倍桩长) | 0.60 |
| 明德林沉降桩顶荷载效应 | 总荷载 |
| 自动计算桩端阻力比 | 0.20 |
| 均匀分布侧阻力比 | 0.00 |
| 沉降计算深度Zn(m) | 10.00 |
| 计算土层厚度△z(m) | 0.10 |
| 沉降计算调整系数 | 1.00 |
| 桩基沉降计算调整系数 | 1.00 |
| 考虑回弹再压缩 | 否 |

6计算设计参数

| 计算模型 | Winkler模型 |
| --- | --- |
| 梁元法 | 否 |
| 地基类型 | 天然地基、常规桩基 |
| 上部结构刚度影响 | 不考虑 |
| 剪力墙考虑高度(m) | 10.00 |
| 自动将防水板外边缘按固端处理 | 否 |
| 有限元网格控制边长(m) | 1.00 |
| 网格划分方法 | 铺砌法 |
| 考虑罚单元 | 否 |
| 使用边交换算法 | 否 |
| 锚杆杆件弹性模量(kN/mm2) | 200.00 |
| 桩的嵌固系数 | 0.00 |
| 防水板模型是否考虑桩锚作用 | 否 |
| 基床系数 | 基于构件沉降反推 |
| 桩刚度 | 桩基规范附录C |
| 计算考虑板自重 | 是 |
| 荷载施加考虑柱墙实际尺寸 | 是 |
| 后浇带施工前加载比例 | 0.50 |
| 后浇带系数只影响恒载 | 是 |
| 线性方程组解法 | Mumps |
| 非线性迭代最大次数 | 10 |
| 迭代误差控制参数(mm) | 2 |
| 非线性荷载加载步数 | 1 |
| 板单元内设计弯矩统计依据 | 最大值 |
| 箍筋间距(mm) | 200 |
| 配筋到柱墙边 | 是 |
| 基础设计采用沉降模型的桩土刚度 | 否 |
| 柱底设计弯矩折减系数 | 1.00 |
| 墙底设计弯矩折减系数 | 1.00 |

4. 模型概况

表4-1构件数目统计

| 构件类型 |  | 构件数目 |
| --- | --- | --- |
| 拉梁 |  | 11 |
| 承台 | 承台 | 6 |
|  | 承台桩 | 6 |

5. 工况和组合

1. 工况信息

表5-1工况荷载统计

| 工况 | 竖向力(kN) | X向水平力(kN) | Y向水平力(kN) |
| --- | --- | --- | --- |
| 恒 | 4455.87 | 0.00 | 0.00 |
| 活 | 1339.79 | 0.00 | 0.00 |
| 风x | 0.00 | 81.73 | 0.00 |
| 风y | 0.00 | 0.00 | 165.06 |
| 地x | -0.06 | 249.29 | 0.79 |
| 地y | 0.00 | 0.02 | 250.18 |

2. 构件内力基本组合信息

表5-2标准组合

| 编号 | 组合 |
| --- | --- |
| 1(1) | 1.00*恒+1.00*活 |
| 2(2) | 1.00*恒+1.00*风x |
| 3(3) | 1.00*恒-1.00*风x |
| 4(4) | 1.00*恒+1.00*风y |
| 5(5) | 1.00*恒-1.00*风y |
| 6(6) | 1.00*恒+1.00*活+0.60*风x |
| 7(7) | 1.00*恒+1.00*活-0.60*风x |
| 8(8) | 1.00*恒+1.00*活+0.60*风y |
| 9(9) | 1.00*恒+1.00*活-0.60*风y |
| 10(10) | 1.00*恒+0.70*活+1.00*风x |
| 11(11) | 1.00*恒+0.70*活-1.00*风x |
| 12(12) | 1.00*恒+0.70*活+1.00*风y |
| 13(13) | 1.00*恒+0.70*活-1.00*风y |
| 14(14) | 1.00*地x+1.00*恒+0.50*活 |
| 15(15) | -1.00*地x+1.00*恒+0.50*活 |
| 16(16) | 1.00*恒+1.00*地y+0.50*活 |
| 17(17) | 1.00*恒-1.00*地y+0.50*活 |
| *括号内的编号为组合总的编号 |  |

表5-3准永久组合

| 编号 | 组合 |
| --- | --- |
| 1(18) | 1.00*恒+0.50*活 |
| *括号内的编号为组合总的编号 |  |

表5-4基本组合

| 编号 | 组合 |
| --- | --- |
| 1(19) | 1.30*恒+1.50*活 |
| 2(20) | 1.30*恒+1.50*风x |
| 3(21) | 1.30*恒-1.50*风x |
| 4(22) | 1.30*恒+1.50*风y |
| 5(23) | 1.30*恒-1.50*风y |
| 6(24) | 1.30*恒+1.50*活+0.90*风x |
| 7(25) | 1.30*恒+1.50*活-0.90*风x |
| 8(26) | 1.30*恒+1.50*活+0.90*风y |
| 9(27) | 1.30*恒+1.50*活-0.90*风y |
| 10(28) | 1.30*恒+1.05*活+1.50*风x |
| 11(29) | 1.30*恒+1.05*活-1.50*风x |
| 12(30) | 1.30*恒+1.05*活+1.50*风y |
| 13(31) | 1.30*恒+1.05*活-1.50*风y |
| 14(32) | 1.40*地x+1.30*恒+0.65*活 |
| 15(33) | -1.40*地x+1.30*恒+0.65*活 |
| 16(34) | 1.30*恒+1.40*地y+0.65*活 |
| 17(35) | 1.30*恒-1.40*地y+0.65*活 |
| *括号内的编号为组合总的编号 |  |

6. 材料

表6-1构件材料信息

| 构件类型 | 混凝土级别 | 钢筋级别 | 箍筋级别 | 顶层保护层厚度(mm) | 底层保护层厚度(mm) | 最小配筋率(%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独基 | C30 | HRB400 | -- | -- | 40 | 0.15 |  |  |
| 承台 | C40 | HRB400 | HRB400 | -- | 40 | 0.15 |  |  |
| 承台桩 | C30 | HRB400 | -- | -- | 40 | -- |  |  |
| 地基梁 | C40 | HRB400 | HRB400 | 20 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 筏板 | C30 | HRB400 | -- | 20 | 40 | 0.15 | 0.15 |  |
| 桩 | C30 | HRB400 | -- | -- | 40 | -- |  |  |
| 拉梁 | C40 | HRB400 | HRB400 | -- | 40 | 0.00 |  |  |
| 条基 | C30 | HRB400 | HRB400 | -- | 40 | 0.15 |  |  |
| 独基短柱 | C30 | HRB400 | HPB300 | -- | 40 | 0.00 |  |  |
| 注：1.地基梁最小配筋率三项分别为：梁肋、翼缘受力筋最小配筋率。2.筏板最小配筋率两项分别为：常规筏板、防水板的最小配筋率。3.最小配筋率填 0 时，表示该构件的最小配筋率按规范构造要求执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. 桩基承载力验算

1. 承台桩承载力结果

表7-1承台桩承载力验算结果

| 编号 | 详情 | 结论 | 总结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| CT-1 | Nk,avg(R) | 805.6(1400.0) | 满足 |
|  | Nk,max(1.2*R) | 805.6(1680.0) |  |
|  | Nk,avgE(R) | 729.9(1750.0) |  |
|  | Nk,maxE(1.5R) | 729.9(2100.0) |  |
|  | Nt(Rt) | 0.0(300.0) |  |
|  | Hk(Rh) | 不需要验算 |  |
| CT-2 | Nk,avg(R) | 773.4(1400.0) | 满足 |
|  | Nk,max(1.2*R) | 773.4(1680.0) |  |
|  | Nk,avgE(R) | 698.2(1750.0) |  |
|  | Nk,maxE(1.5R) | 698.2(2100.0) |  |
|  | Nt(Rt) | 0.0(300.0) |  |
|  | Hk(Rh) | 不需要验算 |  |
| CT-3 | Nk,avg(R) | 831.0(1400.0) | 满足 |
|  | Nk,max(1.2*R) | 831.0(1680.0) |  |
|  | Nk,avgE(R) | 755.7(1750.0) |  |
|  | Nk,maxE(1.5R) | 755.7(2100.0) |  |
|  | Nt(Rt) | 0.0(300.0) |  |
|  | Hk(Rh) | 不需要验算 |  |
| CT-4 | Nk,avg(R) | 805.7(1400.0) | 满足 |
|  | Nk,max(1.2*R) | 805.7(1680.0) |  |
|  | Nk,avgE(R) | 730.1(1750.0) |  |
|  | Nk,maxE(1.5R) | 730.1(2100.0) |  |
|  | Nt(Rt) | 0.0(300.0) |  |
|  | Hk(Rh) | 不需要验算 |  |
| CT-5 | Nk,avg(R) | 1340.4(1400.0) | 满足 |
|  | Nk,max(1.2*R) | 1340.4(1680.0) |  |
|  | Nk,avgE(R) | 1214.5(1750.0) |  |
|  | Nk,maxE(1.5R) | 1214.5(2100.0) |  |
|  | Nt(Rt) | 0.0(300.0) |  |
|  | Hk(Rh) | 不需要验算 |  |
| CT-6 | Nk,avg(R) | 1336.1(1400.0) | 满足 |
|  | Nk,max(1.2*R) | 1336.1(1680.0) |  |
|  | Nk,avgE(R) | 1210.2(1750.0) |  |
|  | Nk,maxE(1.5R) | 1210.2(2100.0) |  |
|  | Nt(Rt) | 0.0(300.0) |  |
|  | Hk(Rh) | 不需要验算 |  |

8. 基础配筋

1. 承台配筋结果

表8-1承台配筋验算结果

| 编号 | Mx(kN*m)(组合) | X向配筋(cm*cm/m) | My(kN*m)(组合) | Y向配筋(cm*cm/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CT-1 | 0.00(19) | 13.50 | 0.00(19) | 13.50 |
| CT-2 | 0.00(19) | 13.50 | 0.00(19) | 13.50 |
| CT-3 | 0.00(19) | 13.50 | 0.00(19) | 13.50 |
| CT-4 | 0.00(19) | 13.50 | 0.00(19) | 13.50 |
| CT-5 | 0.00(19) | 13.50 | 0.00(19) | 13.50 |
| CT-6 | 0.00(19) | 13.50 | 0.00(19) | 13.50 |

9. 冲剪局压验算结果

1. 桩承台冲剪验算

表9-1桩承台冲切剪切计算结果

| 序号 | 桩冲切系数 | 柱冲切系数 | 剪切系数 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CT-1 | 50(0) | 50(0) | 50.00(19) | 满足 |
| CT-2 | 50(0) | 50(0) | 50.00(19) | 满足 |
| CT-3 | 50(0) | 50(0) | 50.00(19) | 满足 |
| CT-4 | 50(0) | 50(0) | 50.00(19) | 满足 |
| CT-5 | 50(0) | 50(0) | 50.00(19) | 满足 |
| CT-6 | 50(0) | 50(0) | 50.00(19) | 满足 |

10. 结果简图

1. 模型基本简图

图10-1 模型信息

2. 板面荷载简图

图10-2 板面荷载简图

说明: 恒荷载(DL),活荷载(LL),人防(RF),低水位(WL),高水位(WU)。

3. 模型桩土刚度简图

图10-3 桩土刚度简图

说明: 1、基床系数单位为kN/m^3，桩抗压、抗拉刚度单位为kN/m、弯曲刚度为kN*m/rad。

4. 承载力计算结果

(1). 无震最大反力

图10-4 无震最大反力

(2). 有震最大反力

图10-5 有震最大反力

(3). 软弱下卧层验算

图10-6 软弱下卧层验算

说明: pz:相应于作用的标准组合时，软弱下卧层顶面处的附加压力值(kPa)(括号内为控制组合); pcz:软弱下卧层顶面处土的自重压力值(kPa); faz:软弱下卧层经深度修正的地基承载力特征值。

(4). 抗拔承载力

图10-7 抗拔承载力

说明: A0表示基础底面与地基土之间脱离区(零应力区)面积，A表示基础面积。

(5). 水平承载力

图10-8 水平承载力

(6). 桩身承载力

图10-9 桩身承载力

5. 弯矩计算结果

图10-10 弯矩图

说明: 1、独基、承台图中数值由上到下依次表示板底绕y轴、x轴的弯矩Mx、My。2、对于梁，底部受拉为正，底部受压为负。3、独基、承台弯矩单位为kN*m，板单元和梁的弯矩单位分别为kN*m/m和kN*m。

6. 配筋计算结果

(1). 配筋简图(主模型)

图10-11 配筋简图(主模型)

说明: 1、独基、承台配筋面积单位为cm*cm/m，三桩承台配筋另详图中文字说明。2、矩形“两桩承台按梁构件计算”的配筋面积单位为cm*cm，箍筋或水平/竖向分布筋间距s=200mm。3、板单元和梁单元的钢筋面积单位分别为cm*cm/m。4、地基梁、拉梁的配筋面积单位为cm*cm，箍筋间距s=200mm。5、地基梁[*]中的数字表示翼缘配筋，单位为cm*cm/m。6、地基梁（*）中的数字表示翼缘受剪R/S。7、短柱纵筋与箍筋的钢筋面积单位均为cm*cm。

(2). 配筋简图-顶筋(主模型)

图10-12 配筋简图-顶筋(主模型)

说明: 1、独基、承台配筋面积单位为cm*cm/m，三桩承台配筋另详图中文字说明。2、矩形“两桩承台按梁构件计算”的配筋面积单位为cm*cm，箍筋或水平/竖向分布筋间距s=200mm。3、板单元和梁单元的钢筋面积单位分别为cm*cm/m。4、地基梁、拉梁的配筋面积单位为cm*cm，箍筋间距s=200mm。5、地基梁[*]中的数字表示翼缘配筋，单位为cm*cm/m。6、地基梁（*）中的数字表示翼缘受剪R/S。7、短柱纵筋与箍筋的钢筋面积单位均为cm*cm。

(3). 配筋简图-底筋(主模型)

图10-13 配筋简图-底筋(主模型)

说明: 1、独基、承台配筋面积单位为cm*cm/m，三桩承台配筋另详图中文字说明。2、矩形“两桩承台按梁构件计算”的配筋面积单位为cm*cm，箍筋或水平/竖向分布筋间距s=200mm。3、板单元和梁单元的钢筋面积单位分别为cm*cm/m。4、地基梁、拉梁的配筋面积单位为cm*cm，箍筋间距s=200mm。5、地基梁[*]中的数字表示翼缘配筋，单位为cm*cm/m。6、地基梁（*）中的数字表示翼缘受剪R/S。7、短柱纵筋与箍筋的钢筋面积单位均为cm*cm。